## RELEVE COMPLET
CERTIFICAT RELEVÉ VIBRATOIRE
Référence : AGP 001 |  |  |  |  | Procès verbal N° :
TYPE DE POMPE (cocher la case correspondante) :
☐ Monocellulaire montage horizontal |  |  |  | ☐ Multicellulaire suspendue sous plancher
☐ Plan de joint montage horizontal |  |  |  | ☐ Multicellulaire transmission à cardan
☐ Multicellulaire montage horizontal |  |  |  | ☐ Monocellulaire transmission cardan
☐ Forage refoulement sur plancher |  |  |  | ☐ Monocellulaire moteur chandelle
☐ Forage refoulement sous plancher |  |  |  | ☐ Multicellulaire moteur chandelle
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Client : | [5 empty] | Vente N° :
Type de Pompe : | [5 empty] | Site :
N° Pompe : | [5 empty] | N° Moteur :
Type appareil de mesure :
Date : |  |  | Heure : |  |  | Vitesse rotation :
Température palier DE moteur : |  |  |  |  | °C |  | Durée palier (mn) :
Température palier NDE moteur : |  |  |  |  | °C |  | Durée palier (mn) :
Température palier butée pompe : |  |  |  |  | °C |  | Durée palier (mn) :
Température palier guide pompe : |  |  |  |  | °C |  | Durée palier (mn) :
CONDITIONS OPÉRATOIRES
Intensité moteur : |  |  |  | A | Pression aspiration : |  |  | Bar
Puissance moteur estimée : |  |  |  | kW | Pression refoulement : |  |  | Bar
Débit mesuré : |  |  |  | m³/h | Mesure acoustique : |  |  | dBa
VALEURS CONTRACTUELLES (mm/s) — NF ISO 10816-3 / 10816-7
Équipement |  | Vitesse vib. maxi (mm/s) | Amplitude (µm crête-crête) | Référence normative
Pompe |  |  |  | NF ISO 10816-7 (10–1000 Hz)
Moteur |  |  |  | NF ISO 10816-3 (10–1000 Hz)
MESURES VIBRATOIRES RELEVÉES
Point de mesure |  | MOTEUR SEUL |  |  |  | MOTEUR + POMPE EN CHARGE
|  | Vitesse (mm/s) | Amplitude (µm) | Statut ISO | Vitesse (mm/s) | Amplitude (µm) | Statut ISO
MOTEUR | P1 RH | [6 empty] | Palier haut moteur – Radial Horizontal
| P1 RV | [6 empty] | Palier haut moteur – Radial Vertical
| P2 RH | [6 empty] | Palier bas moteur – Radial Horizontal
| P2 RV | [6 empty] | Palier bas moteur – Radial Vertical
| P3 AX | [6 empty] | Palier bas moteur – Axial
POMPE | P4 RH | [6 empty] | Butée pompe – Radial Horizontal
| P4 RV | [6 empty] | Butée pompe – Radial Vertical
| P4 AX | [6 empty] | Butée pompe – Axial
| P5 RH | [6 empty] | Guide pompe – Radial Horizontal
| P5 RV | [6 empty] | Guide pompe – Radial Vertical
OBSERVATIONS ET ANALYSES
CONCLUSIONS
SIGNATURES
Intervenant Société |  |  | Représentant Client |  |  | Responsable AQ
Nom : |  |  | Nom : |  |  | Nom :
Date : |  |  | Date : |  |  | Date :
Visa : |  |  | Visa : |  |  | Visa :
Réf. document : AGP 001 |  |  |  | Normes applicables : NF ISO 10816-7 (Pompes) ¦ NF ISO 10816-3 (Moteurs)

## RELEVE SIMPLIFIE
RELEVÉ DE MESURES VIBRATOIRES DES GROUPES ÉLECTROPOMPES — ACCOUPLEMENT FLEXIBLE
Norme pompe : NF ISO 10816-7 |  |  |  |  | Norme moteur : NF ISO 10816-3
IDENTIFICATION
Type de pompe : |  |  |  |  | Moteur : |  |  | Client :
N° de série pompe : |  |  |  |  | N° série moteur : |  |  | Site :
Débit nominal (m³/h) : |  |  |  |  | Puissance (kW) : |  |  | Date :
Hauteur refoulement (m) : |  |  |  |  | Tension alim. (V) : |  |  | Procès verbal N° :
Vitesse rotation (tr/mn) : |  |  |  |  | Vit. rot./isolation : |  |  | Intervenant :
MESURES VIBRATOIRES MOTEUR (NF ISO 10816-3) Bande de fréquence : 10–1000 Hz |  |  |  |  | MESURES VIBRATOIRES POMPE (NF ISO 10816-7) Bande de fréquence : 10–1000 Hz
Point |  | Vitesse mm/s | Accél. g | Statut ISO | Point |  | Vitesse mm/s | Accél. g | Statut ISO
Point 1 Palier haut moteur | P1 RH |  |  | — | Point 4 Butée pompe | P4 RH |  |  | —
| P1 RV |  |  | — |  | P4 RV |  |  | —
Point 2 Palier bas moteur | P2 RH |  |  | — | Point 5 Guide pompe | P5 RH |  |  | —
| P2 RV |  |  | — |  | P5 RV |  |  | —
Point 3 Axial bride moteur | P3 AX |  |  | — | Point 4 Axial bride palier | P4 AX |  |  | —
VALEURS NORMALISÉES DE RÉFÉRENCE
NF ISO 10816-7 — Pompes rotodynamiques (vitesse en mm/s, bande 10–1000 Hz) |  |  |  |  | NF ISO 10816-3 — Moteurs électriques (vitesse en mm/s, bande 10–1000 Hz)
Puissance | ✔ BON | ACCEPTABLE | ⚠ SVC LIMITE | ✗ DANGER | Puissance | ✔ BON | ACCEPTABLE | ⚠ SVC LIMITE | ✗ DANGER
1 kW < P ≤ 200 kW | < 3,20 | 3,20 – 5,10 | 5,10 – 8,50 | > 8,50 | 15 kW < P ≤ 300 kW | < 2,30 | 2,30 – 4,50 | 4,50 – 7,10 | > 7,10
P > 200 kW | < 4,20 | 4,20 – 6,10 | 6,10 – 9,50 | > 9,50 | 300 kW < P ≤ 50 MW | < 3,50 | 3,50 – 7,10 | 7,10 – 11,0 | > 11,0
VALEURS NON SOUMISES À LA NORME (indicatives)
Paramètre | Unité | Seuil ALARME |  | Seuil DANGER | Remarque
Accélération globale | g (rms) | 2,0 |  | 4,0 | Bande 2–20 000 Hz — Indicateur défaut roulement précoce
Indice défaut roulement | adim. | 6,0 |  | 9,0 | Valeur sans unité (rapport accélération HF/BF)
CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES ET ÉLECTRIQUES MESURÉES
Pression aspiration |  |  | Bar |  | Intensité moteur (A) |  |  | A
Pression refoulement |  |  | Bar |  | T° roulement moteur COA (côté accouplement) |  |  | °C
Débit mesuré |  |  | m³/h |  | T° roulement moteur CA (côté opposé) |  |  | °C
[5 empty] | T° roulement butée pompe |  |  | °C
[5 empty] | T° roulement guide pompe |  |  | °C
ANALYSES ET CONCLUSIONS
SIGNATURES
Intervenant Société |  |  |  | Représentant Client |  |  | Resp. AQ
Nom : |  |  |  | Nom : |  |  | Nom :
Date : |  |  |  | Date : |  |  | Date :
Visa : |  |  |  | Visa : |  |  | Visa :
Réf. : AGP 001 ¦ Rev. 2024 ¦ NF ISO 10816-7 & 10816-3 |  |  |  |  | Page 1/1

## REF ISO
TABLEAU DE RÉFÉRENCE — NORMES VIBRATOIRES APPLICABLES
NF ISO 10816-7 : Vibrations mécaniques — Évaluation des vibrations des machines par mesures sur les parties non tournantes — Partie 7 : Pompes rotodynamiques
Domaine d'application | Pompes rotodynamiques de surface et submersibles — puissance ≥ 1 kW
Bande de fréquence | 10 Hz – 1 000 Hz
Grandeur mesurée | Vitesse vibratoire efficace (RMS) en mm/s — mesurée sur les paliers
Conditions de mesure | Pompe en régime permanent, débit nominal (BEP ±10%), accouplement flexible
Direction de mesure | Radial horizontal (RH), radial vertical (RV), axial (AX)
Référence normative FR | NF ISO 10816-7 — Indice de classement : E90-013-7
SEUILS VIBRATOIRES — POMPES (mm/s rms)
Classe de puissance | Zone A — BON (< seuil) | Zone B — ACCEPTABLE (seuil A < V ≤ seuil B) | Zone C — SERVICE LIMITÉ (seuil B < V ≤ seuil C) | Zone D — DANGER (> seuil C)
1 kW < P ≤ 200 kW | < 3,20 mm/s | 3,20 ≤ V < 5,10 mm/s | 5,10 ≤ V < 8,50 mm/s | V ≥ 8,50 mm/s
P > 200 kW | < 4,20 mm/s | 4,20 ≤ V < 6,10 mm/s | 6,10 ≤ V < 9,50 mm/s | V ≥ 9,50 mm/s
INTERPRÉTATION DES ZONES
✔ Zone A — BON | Vibrations des machines nouvellement mises en service. Machines fonctionnant en continu sans restriction.
Zone B — ACCEPTABLE | Machines pouvant fonctionner indéfiniment. Surveillance recommandée. Aucune action immédiate requise.
⚠ Zone C — SERVICE LIMITÉ | Fonctionnement à long terme non recommandé. Maintenance à planifier. Inspection approfondie requise.
✗ Zone D — DANGER | Vibrations suffisamment sévères pour endommager la machine. Arrêt immédiat recommandé.
NF ISO 10816-3 : Vibrations mécaniques — Partie 3 : Machines industrielles de puissance nominale supérieure à 15 kW (moteurs électriques, pompes, compresseurs, etc.)
Domaine d'application | Moteurs industriels P > 15 kW, vitesse 600–15 000 tr/mn
Bande de fréquence | 10 Hz – 1 000 Hz
Grandeur mesurée | Vitesse vibratoire efficace (RMS) en mm/s — paliers côté accouplement et côté opposé
Conditions de mesure | Régime nominal, charge opératoire normale
SEUILS VIBRATOIRES — MOTEURS (mm/s rms)
Classe de puissance | Zone A — BON (< seuil) | Zone B — ACCEPTABLE (seuil A < V ≤ seuil B) | Zone C — SERVICE LIMITÉ (seuil B < V ≤ seuil C) | Zone D — DANGER (> seuil C)
15 kW < P ≤ 300 kW | < 2,30 mm/s | 2,30 ≤ V < 4,50 mm/s | 4,50 ≤ V < 7,10 mm/s | V ≥ 7,10 mm/s
300 kW < P ≤ 50 MW | < 3,50 mm/s | 3,50 ≤ V < 7,10 mm/s | 7,10 ≤ V < 11,0 mm/s | V ≥ 11,0 mm/s
PARAMÈTRES NON SOUMIS À LA NORME — VALEURS INDICATIVES
Paramètre | Unité | Seuil ALARME | Seuil DANGER | Commentaire
Accélération globale | g (rms) | 2,0 g | 4,0 g | Bande 2–20 000 Hz — Détection précoce des défauts de roulement
Indice défaut roulement | adim. | 6,0 | 9,0 | Rapport haute fréquence — Non normalisé, indicatif
Sources : ISO 10816-7:2009 ¦ ISO 10816-3:2009 ¦ NF E90-013-7 — Document de référence AGP 001

## SUIVI CAMPAGNE
SUIVI DE CAMPAGNE — HISTORIQUE DES RELEVÉS VIBRATOIRES
Norme NF ISO 10816-7 (pompes) ¦ NF ISO 10816-3 (moteurs) — Unités : mm/s (vitesse), g (accélération)
INFORMATIONS GROUPE
N° Affaire : |  | Type pompe : |  |  | Site : |  |  | Client :
Date | Heure | Intervenant | P1RH mm/s | P1RV mm/s | P2RH mm/s | P2RV mm/s | P3AX mm/s | P4RH mm/s | P4RV mm/s | P5RH mm/s | P5RV mm/s | P4AX mm/s | Remarque
LÉGENDE DES ZONES ISO 10816-7 (POMPES, ≤ 200 kW)
✔ BON : < 3,20 mm/s |  |  | ACCEPTABLE : 3,20 – 5,10 mm/s |  |  | ⚠ LIMITE : 5,10 – 8,50 mm/s |  |  | ✗ DANGER : > 8,50 mm/s